云系列PT08-单网口版说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年01

目   录

一、产品说明	1

二、产品特点	1

三、产品功能	1

四、产品选型	1

五、主要参数	1

六、通讯说明	2

1、通讯连接	2

2、复位说明	2

3、架构说明	3

七、快速使用说明	4

八、硬件说明	4

1、接口说明	4

2、引脚说明	4

九、设备参数配置	5

1、网络配置说明	5

2、设备地址	5

3、工作模式	6

十、设备唯一ID号	6

1、扫描二维码获取	6

十一、平台软件说明	6

十二、开发资料说明	7

1、通讯协议说明	7

2、Modbus寄存器说明	7

3、相关指令	8

4、指令详解	9

十三、技术支持联系方式	9

# 一、产品说明

DAMPT08设备是我公司云系列设备中网络版的一种，设备通过连接Internet广域网来进行通讯，使用我司配套的云平台软件可实现远程采集温度数据的功能，每个设备具有唯一ID号方便用户进行二次开发使用。

# 二、产品特点

- 供电电压DC7-40V；

- 通讯接口只支持RJ45以太网口；

- 设备默认IP为192.168.1.232；

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式；

- 测量芯片采用24位AD转换器,精度可做到0.02度；

- 支持用户二次开发。

# 三、产品功能

- 8路PT100采集通道；

- 支持5位寻址地址；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400。

- 同时支持局域网和外网控制使用；

- 支持UDP/TCP工作模式；

- 支持Client 、Server模式；

- 支持透传、力控、组态王、Modbus tcp连接；

# 四、产品选型

| 型号 | modbus | GSM | WIFI | RJ45 | PT100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAMPT08-单网口 | ● |  |  | ● | 8 |

# 五、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | RJ45以太网口 |
| 默认IP | 192.168.1.232，端口号：10000 |
| 默认工作模式 | TCP Server |
| 额定电压 | DC 7-40V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | -200℃到320℃ |
| 温度分辨率 | 0.1% |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、app控制软件，平台软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 六、通讯说明

## 1、通讯连接

DAM以太网设备需和PC端IP处于同一网段下，当PC端有线和无线网络都接入时，禁用无线网络，连接有线网络。进行设备参数及工作模式配置。

## 2、复位说明

网口左边有黑色的小按键为复位按键。

按住复位按键6S，网口灯会灭一次然后重新显示，此时说明复位成功，第一次复位，设备变为动态IP，继续按住复位键6S，网口灯会灭一次然后重新显示，此时设备变为静态IP，默认静态IP为，192.168.1.232。

## 3、架构说明

设备使用基于Internet广域网进行远程通讯，通过配置参数面向我司云服务器ems.jydtu.com，端口号60001进行通讯。

# 七、快速使用说明

1、使用网线将设备连接到路由器（接入外网）上；

2、在PC电脑上打开以太网配置软件进行参数配置；

3、手机安装云平台app软件；

4、通过云平台添加设备进行测试使用。

# 八、硬件说明

## 1、接口说明

## 2、引脚说明

PT100采用三线制接线方式

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01

# 九、设备参数配置

## 1、网络配置说明

单网口版设备通过【以太网配置软件】进行参数及工作模式配置，详细配置方法，阅读【聚英云平台单网口版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台单网口版使用说明.rar

以太网配置软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/jynet/以太网配置软件.rar

## 2、设备地址

### 2.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

### 2.2、设备地址的设定

①、使用【JYDAM调试软件】进行设置，软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/JYDAM调试软件.zip

②、在处，写入需要设置的设备地址，点击即可，设置完成后，处显示的当前设备的地址。

## 3、工作模式

①、普通版：

设备默认输入和输出之间为互相独立，没有关系。

②、智能自控版：

开关量（DI）输入和模拟量（AI）输入与继电器输出（DO）的对应关系，需要使用DLC配置软件或在云平台软件上直接进行配置。

DLC配置软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/zlxz/danziliao/1101.html

# 十、设备唯一ID号

使用聚英云平台软件，要求DAM设备具有唯一ID号，唯一ID号获取有以下两种方式：

## 1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

# 十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

具体操作说明阅读【聚英云平台单网口版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台单网口版使用说明.rar

# 十二、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议说明书下载链接地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取温度数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 温度输入 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

## 3、相关指令

| 查询第1路温度 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 |
| --- | --- |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路温度 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
| 查询第3路温度 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
| 查询第4路温度 | FE 04 00 03 00 01 D5 C5 |
| 查询第5路温度 | FE 04 00 04 00 01 64 04 |
| 查询第6路温度 | FE 04 00 05 00 01 35 C4 |
| 查询第7路温度 | FE 04 00 06 00 01 C5 C4 |
| 查询第8路温度 | FE 04 00 07 00 01 94 04 |
| 查询1~8路温度 | FE 04 00 00 00 08 E5 C3 |

## 4、指令详解

### 4.1模拟量查询

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01

查询第一路温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 十三、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121