云系列DAM-TC04-单网口版说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2019年01

目   录

一、产品说明	1

二、产品特点	1

三、产品功能	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯架构说明	3

1、通讯连接	3

2、复位说明	3

3、架构说明	4

七、快速使用说明	4

八、传感器接线说明	4

九、设备参数配置	5

1、网络配置说明	5

2、设备地址	5

十、设备唯一ID号	5

1、扫描二维码获取	6

十一、平台软件说明	6

十二、开发资料说明	6

1、通讯协议说明	6

2、Modbus寄存器说明	6

3、指令生成说明	7

4、指令列表	8

5、指令详解	8

十三、技术支持联系方式	8

# 一、产品说明

DAM-TC04设备是我公司云系列设备中网络版的一种，设备通过连接Internet广域网来进行通讯，使用我司配套的云平台软件可实现远程采集温度功能，每个设备具有唯一ID号方便用户进行二次开发使用。

# 二、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- 通讯接口支持RS232、RJ45以太网接口；

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU/TCP格式；

- 测量芯片采用24位AD转换器。

# 三、产品功能

- 4路K型热电偶采集通道。

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS232+以太网接口 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | -260℃到1370℃ |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 尺寸 | 115*95*41mm |
| 重量 | 300g |
| 默认设备地址 | 254 |
| 默认IP地址 | 192.168.1.232，端口号：10000 |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、app控制软件，平台软件； |

# 五、接口说明

# 六、通讯架构说明

## 1、通讯连接

DAM以太网设备需和PC端IP处于同一网段下，当PC端有线和无线网络都接入时，禁用无线网络，连接有线网络。进行设备参数及工作模式配置。

## 2、复位说明

网口左边有黑色的小按键为复位按键。

按住复位按键6S，网口指示灯闪烁一次，此时说明复位成功，第一次复位，设备变为动态IP，继续按住复位键6S，网口指示灯闪烁一次，此时设备变为静态IP，默认静态IP为，192.168.1.232。

## 3、架构说明

设备使用基于Internet广域网进行远程通讯，通过配置参数面向我司云服务器ems.jydtu.com，端口号60001进行通讯。

# 七、快速使用说明

1、使用网线将设备连接到路由器（能连外网）上；

2、在PC电脑上打开以太网配置软件进行参数配置；

3、获取设备唯一ID号；

4、手机安装云平台app软件；

5、通过云平台添加设备进行测试使用。

# 八、传感器接线说明

K型热电偶接线方式

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.1

# 九、设备参数配置

## 1、网络配置说明

单网口版设备通过【以太网配置软件】进行参数及工作模式配置，详细配置方法，阅读【聚英云平台单网口版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台单网口版使用说明.rar

以太网配置软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/jynet/以太网配置软件.rar

## 2、设备地址

### 2.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

### 2.2、设备地址的设定

①、使用【JYDAM调试软件】进行设置，软件下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/JYDAM调试软件.zip

②、在处，写入需要设置的设备地址，点击即可，设置完成后，处显示的当前设备的地址。

# 十、设备唯一ID号

使用聚英云平台软件，要求DAM设备具有唯一ID号，唯一ID号获取有以下两种方式：

## 1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

# 十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

具体操作说明阅读【聚英云平台单网口版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台单网口版使用说明.rar

# 十二、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议说明书下载链接地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取温度数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 温度输入 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |

## 3、指令生成说明

指令可通过“DAM调试软件”，的调试信息来获取，生成设备指令时，可以不用连接设备，需要打开串口，如下图所示：

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） | ASCII格式（ASCII格式发送） |
| --- | --- | --- |
| 查询第1路温度 | FE040000000125C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 | 3A 46 45 30 34 30 32 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
| 查询第2路温度 | FE04000100017405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A |
| 查询第3路温度 | FE04000200018405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A |
| 查询第4路温度 | FE0400030001D5C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A |
| 查询1~4路温度 | FE0400000004E5C6 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 38 46 36 0D 0A |

## 5、指令详解

### 5.1、温度查询

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.1

查询第一路温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 十三、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1

联系QQ：4008128121