云系列GPRS0455单网口版说明书

V1.0

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2017年10月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、版本说明	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯说明	3

1、架构说明	3

七、快速使用说明	3

八、输入输出接线	4

1、有源开关量接线示意图	4

2、无源开关量接线示意图	4

3、继电器接线说明	5

4、模拟量接线示意图	5

九、设备参数配置	6

1、网络配置说明	6

十、设备唯一ID号	6

1、扫描二维码获取	6

十一、平台软件说明	7

十二、开发资料说明	7

1、通讯协议说明	7

2、Modbus寄存器说明	7

3、指令生成说明	9

4、指令列表	9

5、指令详解	10

十三、技术支持联系方式	13

一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- 输入光耦隔离，继电器输出触点隔离；

- 使用GPRS通讯，SIM卡支持移动、联通，暂不支持电信；

- 支持标准modbus协议，同时支持RTU/TCP格式；

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；

二、产品功能

- 5路光耦输入（5-24V）；

- 4路继电器输出；

- 5路12位分辨率模拟量电压输入；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）；

- 设备默认IP为192.168.1.232，端口号10000.

- 智能自控版功能：

- 定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；

- 输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；

- 开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；

- 模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；

- 场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；

- 70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足各种逻辑要求。

- 三、版本说明

| 版本 | 定时功能 | 联动模式 | 模拟量阈值 | 场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通版 |  |  |  |  |
| 智能自控版 | ● | ● | ● | ● |

- 普通版：

- 设备默认输入和输出之间为互相独立，没有关系。

- ②、智能自控版：

- 定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制，可循环；

- 输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系；

- 开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动；

- 模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值，触发后自动控制；

- 场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件；

- 70组规则设定----多达70组规则条件设定，满足各种逻辑要求。

四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 默认IP | GSM网络（移动、联通） |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（通电时常亮） |
| 通讯指示 | 1路绿色LED指示（通信时闪烁） |
| 输出指示 | 4路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 115*95*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

五、接口说明

- 六、通讯说明

1、架构说明

设备使用基于移动或联通的GSM网络进行远程通讯，设备上插入移动或联通SIM卡即可，支持流量卡。

七、快速使用说明

- 设备上电后，在设备上插入移动或联通SIM卡；

- 使用手机向设备中的手机号发送设置管理员指令；

- 通过提供的二维码标签或者发送查询短信指令获取设备唯一ID号；

- 安装app软件添加设备进行测试【默认设备的指向服务器是我司服务器ems.jydtu.com】；

- 通过发送短信指令来将服务器地址改为使用的服务器地址；【选用】

八、输入输出接线

1、有源开关量接线示意图

2、无源开关量接线示意图

3、继电器接线说明

4、模拟量接线示意图

- 下图中的电源部分为传感器供电，AI1-AI5接传感器信号正，ACOM-为传感器信号负，ACOM+不用。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

九、设备参数配置

1、网络配置说明

GPRS版设备通过短信指令进行参数配置，详细配置方法，阅读【聚英云平台GPRS版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台GPRS版操作说明.rar

十、设备唯一ID号

使用聚英云平台软件，要求DAM设备具有唯一ID号，唯一ID号获取有以下两种方式：

1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

十一、平台软件说明

聚英云平台为我公司开发的一款网络平台软件，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备和GPRS版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

具体操作说明阅读【聚英云平台GPRS版使用说明】文档即可；

下载地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台GPRS版操作说明.rar

十二、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议说明书下载链接地址：

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

2、Modbus寄存器说明

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 |  | 0x0002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 |  | 0x0003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 |  | 0x0004 | 第四路继电器输出 |
| 离散量输入 |
| 输入1 | 开关量 2号指令 | 1x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 1x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 1x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 1x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 1x0005 | 第五路输入 |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)
	40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30002数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，勾选调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询八路状态 | FE 01 00 00 00 08 29 C3 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 查询五路光耦状态 | FE 02 00 00 00 05 AC 06 |
| 查询返回信息 | FE 02 01 00 91 9C |

5、指令详解

5.1、继电器输出

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例），任意一个字节变动，CRC校验位会随之变动。

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

5.2、继电器状态

查询4路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 04 29 C6

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 04 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C6 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

5.3、光耦输入

查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 05 AC 06

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 05 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| AC 06 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 01 01 50 5C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 01 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| 50 5C | CRC16 |  |

5.4、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询模拟量AD字

发送码：FE 04 00 00 00 05 24 06

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 05 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 24 06 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值，实际值=返回值*0.001 |
| AD 24 | CRC16 |  |

5.5、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 41 6B

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
| 00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为（0.1秒*10） |
| 41 6B | CRC16 | 校验方式 |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

5.6、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2

全断发送码：FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 04 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF （或00 ） | 全开全关命令 | FF 全开命令 00全关命令 |
| 31 D2 （或71 92） | CRC16 | 校验位 |

全开返回码：FE 0F 00 00 00 04 40 07

全断返回码：FE 0F 00 00 00 04 40 07

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 04 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| 40 07 | CRC16 | 校验位 |

十三、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121