DAM-3208采集卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年12月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯接线说明	2

1、RS485级联接线方式	2

2、RS232接线连接方式	2

七、光耦接线方式	3

1、无源输入接线示意图	3

2、有源输入接线示意图	3

八、测试软件说明	3

1、软件下载	3

2、软件界面	4

3、通讯测试	4

九、参数及工作模式设置	5

1、设备地址	5

2、波特率的读取与设置	6

十、开发资料说明	7

1、通讯协议说明	7

2、Modbus寄存器说明	7

3、指令生成说明	8

4、指令列表	9

5、指令详解	9

十一、常见问题与解决方法	11

十二、技术支持联系方式	11

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电,(模拟量输出要求DC12-30V供电)

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离

- 通讯接口支持RS232、RS485。

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式

# 二、产品功能

- 32路12位分辨率模拟量输入

- 8路模拟量输出，12位DA转换，4-20mA/0-10V/0-5V

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi+网口 | 单网口 | 模拟量 输入 | 模拟量输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM-3208-RS232 | ● | ● |  |  |  |  | 32 | 8 |
| DAM-3208-RS232+485 | ● | ● | ● |  |  |  | 32 | 8 |
| DAM-3208-RS232+USB | ● | ● |  | ● |  |  | 32 | 8 |
| DAM-3208-RS232+WiFi版 | ● | ● |  |  | ● |  | 32 | 8 |
| DAM-3208-RS232+单网口 | ● | ● |  |  |  | ● | 32 | 8 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V(模拟量输出要求DC12-30V供电) |
| 电源指示 | 1路LED指示 |
| 通信指示 | 1路LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 180*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

六、通讯接线说明

1、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 2、RS232接线连接方式

RS232接线为标准DB9母头接口，为直连线。

# 七、接线方式

模拟量输出接线：

GND为输出负极，AO1~AO8为信号正极

模拟量输入接线示意图

IN为信号正，COM-为信号负

二线制：

三线制：

四线制：

# 八、测试软件说明

## 1、DAM调试软件

### 1.1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

### 1.2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

### 1.3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

## JYDAM调试软件

### 2.1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

### 2.2、软件界面

软件功能

- 支持串口和网络通讯

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 模拟量曲线实时显示

- 可导出模拟量数据曲线

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

# 九、参数及工作模式设置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=偏移地址。

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：http://www.juyingele.com.cn/software/software/ DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

本产品支持modbus  RTU 格式。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：3、4

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 模拟量输出 |
| 4 | 读取模拟量 |

寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量输入 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 3x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 3x0010 | 第十路输入 |
| 输入11 |  | 3x0011 | 第十一路输入 |
| 输入12 |  | 3x0012 | 第十二路输入 |
| 输入13 |  | 3x0013 | 第十三路输入 |
| 输入14 |  | 3x0014 | 第十四路输入 |
| 输入15 |  | 3x0015 | 第十五路输入 |
| 输入16 |  | 3x0016 | 第十六路输入 |
| 输入17 |  | 3x0017 | 第十七路输入 |
| 输入18 |  | 3x0018 | 第十八路输入 |
| 输入19 |  | 3x0019 | 第十九路输入 |
| 输入20 |  | 3x0020 | 第二十路输入 |
| 输入21 |  | 3x0021 | 第二十一路输入 |
| 输入22 |  | 3x0022 | 第二十二路输入 |
| 输入23 |  | 3x0023 | 第二十三路输入 |
| 输入24 |  | 3x0024 | 第二十四路输入 |
| 输入25 |  | 3x0025 | 第二十五路输入 |
| 输入26 |  | 3x0026 | 第二十六路输入 |
| 输入27 |  | 3x0027 | 第二十七路输入 |
| 输入28 |  | 3x0028 | 第二十八路输入 |
| 输入29 |  | 3x0029 | 第二十九路输入 |
| 输入30 |  | 3x0030 | 第三十路输入 |
| 输入31 |  | 3x0031 | 第三十一路输入 |
| 输入32 |  | 3x0032 | 第三十二路输入 |
| 模拟量输出 |
| 输出1 | 模拟量输出 3号指令 | 4x0001 | 第一路输出 |
| 输出2 |  | 4x0002 | 第二路输出 |
| 输出3 |  | 4x0003 | 第三路输出 |
| 输出4 |  | 4x0004 | 第四路输出 |
| 输出5 |  | 4x0005 | 第五路输出 |
| 输出6 |  | 4x0006 | 第六路输出 |
| 输出7 |  | 4x0007 | 第七路输出 |
| 输出8 |  | 4x0008 | 第八路输出 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 指令列表

| 查询第1路模拟量 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 |
| --- | --- |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路模拟量 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
| 查询第3路模拟量 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
| 查询第4路模拟量 | FE 04 00 03 00 01 D5 C5 |
| 查询第5路模拟量 | FE 04 00 04 00 01 64 04 |
| 查询第6路模拟量 | FE 04 00 05 00 01 35 C4 |
| 查询第7路模拟量 | FE 04 00 06 00 01 C5 C4 |
| 查询第8路模拟量 | FE 04 00 07 00 01 94 04 |
| 查询第9路模拟量 | FE 04 00 08 00 01 A4 07 |
| 查询第10路模拟量 | FE 04 00 09 00 01 F5 C7 |
| 查询第11路模拟量 | FE 04 00 0A 00 01 05 C7 |
| 查询第12路模拟量 | FE 04 00 0B 00 01 54 07 |
| 查询第13路模拟量 | FE 04 00 0C 00 01 E5 C6 |
| 查询第14路模拟量 | FE 04 00 0D 00 01 B4 06 |
| 查询第15路模拟量 | FE 04 00 0E 00 01 44 06 |
| 查询第16路模拟量 | FE 04 00 0F 00 01 15 C6 |
| 查询第17路模拟量 | FE 04 00 10 00 01 24 00 |
| 查询第18路模拟量 | FE 04 00 11 00 01 75 C0 |
| 查询第19路模拟量 | FE 04 00 12 00 01 85 C0 |
| 查询第20路模拟量 | FE 04 00 13 00 01 D4 00 |
| 查询第21路模拟量 | FE 04 00 14 00 01 65 C1 |
| 查询第22路模拟量 | FE 04 00 15 00 01 34 01 |
| 查询第23路模拟量 | FE 04 00 16 00 01 C4 01 |
| 查询第24路模拟量 | FE 04 00 17 00 01 95 C1 |
| 查询第25路模拟量 | FE 04 00 18 00 01 A5 C2 |
| 查询第26路模拟量 | FE 04 00 19 00 01 F4 02 |
| 查询第27路模拟量 | FE 04 00 1A 00 01 04 02 |
| 查询第28路模拟量 | FE 04 00 1B 00 01 55 C2 |
| 查询第29路模拟量 | FE 04 00 1C 00 01 E4 03 |
| 查询第30路模拟量 | FE 04 00 1D 00 01 B5 C3 |
| 查询第31路模拟量 | FE 04 00 1E 00 01 45 C3 |
| 查询第32路模拟量 | FE 04 00 1F 00 01 14 03 |
| 查询第1~32路模拟量 | FE 04 00 00 00 20 E5 DD |

## 5、指令详解

### 5.1、模拟量输入

1：查询模拟量

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

发送码：FE 04 00 00 00 01 25 C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.2、模拟量输出

设置第一路模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出8ma，需写入800。

FE 06 00 00 03 20 CD 2D

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 06指令 | 模拟量输出 |
| 00 00 | 地址 | 要设置第一路模拟量寄存器地址 |
| 03 20 | 数值 | 要设置的模拟量数值 |
| CD 2D | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 06 00 00 03 20 CD 2D

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 04指令 | 模拟量输出 |
| 00 00 | 地址 | 要设置第一路模拟量寄存器地址 |
| 03 20 | 数值 | 要设置的模拟量数值 |
| CD 2D | CRC16 |  |

### 5.3、设置多路模拟量输出

FE 10 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 3D

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 输出的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| 10 | 字节数 | 设置输出字节数 |
| 00 00 ...... 00 00 | 模拟量输出值 | 第1路模拟量输出 ...... 第8路模拟量输出 |
| 13 3D | CRC16 | 校验位 |

模拟返回信息：

FE 10 00 00 00 08 D5 C0

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| D5 C0 | CRC16 |  |

# 十一、常见问题与解决方法

1、232通讯，设备控制无响应，不动作

设备与上位机进行通信使用的是232直连线。即RX对RX，TX对TX，GND对GND

2、继电器只能开不能关

读取地址是否读到的是实际设备地址，调试信息栏内是否有返回指令，返回指令是否正确，如果读取地址失败，没有返回指令或返回指令异常，检查通讯线和通讯转换器

3、485总线上挂有多个设备时，每个设备地址不能一样，不能使用广播地址254来进行通讯。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121