DAM-AIAO采集卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年05月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯接线说明	2

1、RS232接线方式	2

2、RS485级联接线方式	3

七、输入输出接线	3

1、模拟量输出接线	3

2、模拟量输入接线	3

八、测试软件说明	4

1、软件下载	4

2、软件界面	5

3、通讯测试	5

九、参数及工作模式配置	6

1、设备地址	6

2、波特率的读取与设置	7

十、开发资料说明	8

1、通讯协议说明	8

2、Modbus寄存器说明	8

3、指令生成说明	9

4、指令列表	9

5、指令详解	10

十一、常见问题与解决方法	11

十二、技术支持联系方式	12

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离；

- 通讯接口支持RS232、RS485；

- 支持标准modbus协议；

# 二、产品功能

- 6路模拟量输出，10位DA；

- 6路模拟量输入通道，12为AD；

- 支持5位寻址地址；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | AI | DA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM-AIAO-RS232 | ● | ● |  | 6 | 6 |
| DAM-AIAO-RS232+485 | ● | ● | ● | 6 | 6 |

# 四、主要参数

| 硬件参数 |
| --- |
| 模拟量输入（AI） | 6路4-20ma/0-10V/0-5V |
| 采样电阻 | 150欧 |
| 模拟量输出（AO） | 6路4-20ma/0-10V/0-5V |
| 输出电流 | 每通道20ma |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 尺寸 | 115mm×95mm×41mm（长、宽、高） |
| 安装方式 | 35mm导轨安装或四角螺丝（φ4.6mm）固定 |
| 供电及功耗 |
| 电源电压 | DC7-30V |
| 电源电流 | ≥200ma |
| 功耗 | 12V供电0.5W |
| 通讯接口 |
| 通讯接口 分类 | RS232 | DB9母头 |
|  | RS232+USB | DB9母头+B型USB接口（复用） |
|  | RS232+隔离RS485 | DB9母头+隔离485（复用）隔离电压1500V |
|  | RS232+网口 | DB9母头+RJ45（复用） |
|  | RS232+WIFI | DB9母头+WIFI（复用） |
|  | RS232+网口+WIFI | DB9母头+RJ45+WIFI（复用） |
|  | RS232+GPRS | DB9母头+GPRS（复用） |
| 工作参数 |
| 通讯协议 | Modbus RTU/ASCII |
| 默认设备地址 | 254 |
| 默认通讯格式 | 波特率 | 9600（可设置范围2400-38400） |
|  | 校验方式 | 无校验（NONE），不可修改 |
|  | 数据位 | 8位 |
|  | 停止位 | 1位 |
| 工作环境温度 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 工作环境湿度 | 0-95%（无凝露） |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持MCGS、组态王、力控、WINCC、PLC； 支持Labview等 |

# 五、接口说明

# 六、通讯接线说明

## 1、RS232接线方式

RS232接线为标准DB9母头接口，为直连线。

## 2、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

# 七、输入输出接线

## 1、模拟量输出接线

DCOM-为输出负极，DA为信号正极

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出4ma，写写入400。

## 2、模拟量输入接线

下图中的电源部分为传感器供电，AD1-AD6接传感器信号正，ACOM-为传感器信号负。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

二线制：

三线制：

四线制：

# 八、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

# 九、参数及工作模式配置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 2 | 读光耦输入状态 |
| 4 | 读模拟输入AD值 |

寄存器说明：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量输入 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 模拟量输出 |
| 输出1 | 模拟量输出 3号指令 | 4x0001 | 第一路输出 |
| 输出2 |  | 4x0002 | 第二路输出 |
| 输出3 |  | 4x0003 | 第三路输出 |
| 输出4 |  | 4x0004 | 第四路输出 |
| 输出5 |  | 4x0005 | 第五路输出 |
| 输出6 |  | 4x0006 | 第六路输出 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

## 3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，勾选调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

### 4.1、模拟量输入发送指令

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询第1路模拟量 | FE040000000125C5 |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路模拟量 | FE04000100017405 |
| 查询第3路模拟量 | FE04000200018405 |
| 查询第4路模拟量 | FE0400030001D5C5 |
| 查询第5路模拟量 | FE04000400016404 |
| 查询第6路模拟量 | FE040005000135C4 |

## 5、指令详解

### 5.1、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询第一路模拟量AD字

FE 04 00 00 00 01 25 C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 c5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.2、模拟量输出

设置第一路模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出8ma，写写入800。

FE 06 00 00 03 20 9C ED

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 06指令 | 模拟量输出 |
| 00 00 | 地址 | 要设置第一路模拟量寄存器地址 |
| 03 20 | 数值 | 要设置的模拟量数值 |
| CD 2D | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 06 00 00 03 20 CD 2D

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 04指令 | 模拟量输出 |
| 00 00 | 地址 | 要设置第一路模拟量寄存器地址 |
| 03 20 | 数值 | 要设置的模拟量数值 |
| CD 2D | CRC16 |  |

### 5.3、设置多路模拟量输出

FE 10 00 00 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 15

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 输出的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 0A | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| 14 | 字节数 | 设置输出字节数 |
| 00 00 ...... 00 00 | 模拟量输出值 | 第1路模拟量输出 ...... 第10路模拟量输出 |
| 73 15 | CRC16 | 校验位 |

模拟返回信息：

FE 10 00 00 00 0A 54 01

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 0A | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| 54 01 | CRC16 |  |

# 十一、常见问题与解决方法

- 采集板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2.485总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121