# DAM-PT08采集卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2014年09月

# 产品特点

- DC7-30V宽压供电

- RS485通讯隔离

- 通讯接口支持RS232、RS485。

- 支持标准modbus协议，同时支持ASCII/RTU格式

- 测量芯片采用24位AD转换器,精度可做到0.02度

# 产品功能

- 8路PT100采集通道

- 支持5位寻址地址

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400,115200，RS485不支持到115200

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM-PT08-USB | ● |  |  | ● |  | 8 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | USB（B型） |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | -200℃到850℃ |
| 温度分辨率 | 0.1% |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 接口说明

# 接线方式

PT100采用三线制接线方式

# Modbus寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取温度数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度输入（输入寄存器） |
| 第一通道温度数据 | 30001 | 读取温度 指令码为4 |
| 第二通道温度数据 | 30002 | 读取温度 指令码为4 |
| 第三通道温度数据 | 30003 | 读取温度 指令码为4 |
| 第四通道温度数据 | 30004 | 读取温度 指令码为4 |
| 第五通道温度数据 | 30005 | 读取温度 指令码为4 |
| 第六通道温度数据 | 30006 | 读取温度 指令码为4 |
| 第七通道温度数据 | 30007 | 读取温度 指令码为4 |
| 第八通道温度数据 | 30008 | 读取温度 指令码为4 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41037 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-6，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 设备地址 | 30039 | Modbus访问的地址 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

20001至29999是保持寄存器

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 115200 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

# 波特率更改方法

http://pan.baidu.com/s/1o6r2PNc（软件视频教程连接）

1.使用Modbuspoll软件，打开提供的工程，可直接对寄存器进行读取和设置。

通过这个软件可以直接改变通信波特率，监测温度等

# 通讯指令示例

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。参考：http://pan.baidu.com/s/1hqsuZNu

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器0001的读写操作。

| 情景 | RTU格式（16进制发送） | ASCII格式（ASCII格式发送） |
| --- | --- | --- |
| 查询第1路温度 | FE040000000125C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0D 0A |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 | 3A 46 45 30 34 30 32 30 30 30 30 46 43 0D 0A |
| 查询第2路温度 | FE04000100017405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 31 30 30 30 31 46 43 0D 0A |
| 查询第3路温度 | FE04000200018405 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 32 30 30 30 31 46 42 0D 0A |
| 查询第4路温度 | FE0400030001D5C5 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 33 30 30 30 31 46 41 0D 0A |
| 查询第5路温度 | FE04000400016404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 34 30 30 30 31 46 39 0D 0A |
| 查询第6路温度 | FE040005000135C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 35 30 30 30 31 46 38 0D 0A |
| 查询第7路温度 | FE0400060001C5C4 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 36 30 30 30 31 46 37 0D 0A |
| 查询第8路温度 | FE04000700019404 | 3A 46 45 30 34 30 30 30 37 30 30 30 31 46 36 0D 0A |

详解：

1：模拟量查询

查询第一路温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 返回数值与实际值之间的关系

实际值=返回值*0.001（或0.01）

# 地址说明

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“1”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“32”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

# 测试软件说明

http://pan.baidu.com/s/1o6r2PNc（软件视频教程连接）

软件功能：

- 监测温度

- 温度标定

- 修改波特率

# 常见问题与解决方法

继电器板卡供电后使用USB接口无法建立通信，无法控制

1、首先确定USB转串口驱动是否安装，

2、测试不同波特率是否可以控制