DAM14862采集卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2017年01月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

七、通讯接线说明	2

1、RS485级联接线方式	2

2、RS232接线连接方式	3

六、输入输出接线	3

1、有源开关量接线示意图	3

2、无源开关量接线示意图	4

3、继电器接线说明	4

4、模拟量接线示意图	4

5、频率接线示意图	5

八、测试软件说明	5

1、软件下载	5

2、软件界面	6

3、通讯测试	6

九、参数及工作模式设置	7

1、设备地址	7

2、闪开闪断功能及设置	9

十、开发资料说明	9

1、通讯协议说明	9

2、Modbus寄存器说明	10

3、指令生成说明	12

4、指令列表	13

5、指令详解	13

十一、常见问题与解决方法	17

十二、技术支持联系方式	17

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离，继电器输出触点隔离；

- 通讯接口支持RS232、RS485；

- 支持标准modbus协议，同时支持RTU格式；

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关；

- 可以设置0-255个设备地址，通过软件设置。

# 二、产品功能

- 8路光耦输入（5-24V）；

- 2路继电器输出；

- 14路12位分辨率模拟量输入；

- 6路转速输入(0.1Hz~10KHz)；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 | AD | 光耦 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM14862 | ● | ● | ● |  |  | 2 | 14 | 8 | 6 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | RS485、RS232、以太网接口 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 输出指示 | 2路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

# 七、通讯接线说明

## 1、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 2、RS232接线连接方式

# 六、输入输出接线

## 1、有源开关量接线示意图

## 2、无源开关量接线示意图

## 3、继电器接线说明

## 4、模拟量接线示意图

下图中的电源部分为传感器供电，AD1-AD14接传感器信号正，6脚GND为传感器信号负。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

二线制：

三线制：

四线制：

## 5、频率接线示意图

# 八、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

# 九、参数及工作模式设置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

### 1.4、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 2、闪开闪断功能及设置

### 2.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 2.2、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。Modbus协议中文参考:http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 2 | 读光耦输入状态 |
| 4 | 读模拟输入AD值 |

### 2.1、线圈寄存器地址表

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 |  | 0x0002 | 第二路继电器输出 |
| 离散量输入 |
| 输入1 | 开关量 2号指令 | 1x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 1x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 1x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 1x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 1x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 1x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 1x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 1x0008 | 第八路输入 |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 3x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 3x0010 | 第十路输入 |
| 输入11 |  | 3x0011 | 第十一路输入 |
| 输入12 |  | 3x0012 | 第十二路输入 |
| 输入13 |  | 3x0013 | 第十三路输入 |
| 输入14 |  | 3x0014 | 第十四路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

### 2.2、转速寄存器表

| 指令码 | 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03指令 | 4x1101 | 通道1转速倍率 | Float | 转速 = 转速*倍率 默认是0（0代表转速倍率是1.000） |
|  | 4x1103 | 通道2转速倍率 | Float |  |
|  | 4x1105 | 通道3转速倍率 | Float |  |
|  | 4x1107 | 通道4转速倍率 | Float |  |
|  | 4x1109 | 通道5转速倍率 | Float |  |
|  | 4x1111 | 通道6转速倍率 | Float |  |
|  | 4x1201 | 通道1频率 | U16 | 通道1频率 |
|  | 4x1202 | 通道2频率 | U16 | 通道2频率 |
|  | 4x1203 | 通道3频率 | U16 | 通道3频率 |
|  | 4x1204 | 通道4频率 | U16 | 通道4频率 |
|  | 4x1205 | 通道5频率 | U16 | 通道5频率 |
|  | 4x1206 | 通道6频率 | U16 | 通道6频率 |
|  | 4x1301 | 通道1转速 | U16 | 通道1转速 |
|  | 4x1302 | 通道2转速 | U16 | 通道2转速 |
|  | 4x1303 | 通道3转速 | U16 | 通道3转速 |
|  | 4x1304 | 通道4转速 | U16 | 通道4转速 |
|  | 4x1305 | 通道5转速 | U16 | 通道5转速 |
|  | 4x1306 | 通道6转速 | U16 | 通道6转速 |
|  | 4x1401 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1403 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1405 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1407 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1409 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1411 | 通道1次数 | U32 | 脉冲次数 |
|  | 4x1501 | 通道1频率 | Float | 通道1频率 |
|  | 4x1503 | 通道2频率 | Float | 通道2频率 |
|  | 4x1505 | 通道3频率 | Float | 通道3频率 |
|  | 4x1507 | 通道4频率 | Float | 通道4频率 |
|  | 4x1509 | 通道5频率 | Float | 通道5频率 |
|  | 4x1511 | 通道6频率 | Float | 通道6频率 |

### 备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询二路输出状态 | FE 01 00 00 00 02 A9 C4 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | :FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 查询14路光耦状态 | FE 02 00 00 00 0E ED C1 |
| 查询返回信息 | FE 02 02 00 00 AD AC |
| 查询14路模拟量 | FE 04 00 00 00 08 6D C3 |
| 返回信息 | FE 04 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 25 |
| 查询一通道频率 | FE 03 04 B0 00 01 90 D2 |
| 查询二通道频率 | FE 03 04 B1 00 01 C1 12 |
| 查询三通道频率 | FE 03 04 B2 00 01 31 12 |
| 查询四通道频率 | FE 03 04 B3 00 01 60 D2 |
| 查询五通道频率 | FE 03 04 B4 00 01 D1 13 |
| 查询六通道频率 | FE 03 04 B5 00 01 80 D3 |
| 查询六个通道频率 | FE 03 04 B0 00 06 D1 10 |
| 查询一通道转速 | FE 03 05 14 00 01 D0 CD |
| 查询二通道转速 | FE 03 05 15 00 01 81 0D |
| 查询三通道转速 | FE 03 05 16 00 01 71 0D |
| 查询四通道转速 | FE 03 05 17 00 01 20 CD |
| 查询五通道转速 | FE 03 05 18 00 01 10 CE |
| 查询六通道转速 | FE 03 05 19 00 01 41 0E |
| 查询六个通道转速 | FE 03 05 14 00 06 91 0F |
| 查询一通道次数 | FE 03 05 78 00 01 10 D0 |
| 查询二通道次数 | FE 03 05 79 00 01 41 10 |
| 查询三通道次数 | FE 03 05 7A 00 01 B1 10 |
| 查询四通道次数 | FE 03 05 7B 00 01 E0 D0 |
| 查询五通道次数 | FE 03 05 7C 00 01 51 11 |
| 查询六通道次数 | FE 03 05 7D 00 01 00 D1 |
| 查询六个通道次数 | FE 03 05 78 00 06 51 12 |
| 查询一通道频率 | FE 03 05 DC 00 01 51 33 |
| 查询二通道频率 | FE 03 05 DD 00 01 00 F3 |
| 查询三通道频率 | FE 03 05 DE 00 01 F0 F3 |
| 查询四通道频率 | FE 03 05 DF 00 01 A1 33 |
| 查询五通道频率 | FE 03 05 E0 00 01 91 3F |
| 查询六通道频率 | FE 03 05 E1 00 01 C0 FF |
| 查询六个通道频率 | FE 03 05 DC 00 06 10 F1 |

## 5、指令详解

### 5.1、继电器输出

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.2、继电器状态

查询2路继电器

发送码：FE 01 00 00 00 02 A9 C4

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 02 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| A9 C4 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.3、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
| 00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为（0.1秒*10） |
| 00 D8 | CRC16 | 校验方式 |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

### 5.4、模拟量查询

模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询模拟量AD字

发送码：FE 04 00 00 00 0E 65 C1

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的模拟量寄存器地址 |
| 00 0E | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 65 C1 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

返回码：FE 04 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 25

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 1C | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00…………00 00 | 查询的AD字 | 0x00 00，即十进制0，为查询的模拟量AD字的值 |
| 28 25 | CRC16 | 校验位 |

### 5.5、光耦输入

查询光耦

发送码：FE 02 00 00 00 08 6D C3

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 08 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6D C3 | CRC16 |  |

光耦返回信息：

返回码：FE 02 02 00 00 AD AC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| AD AC | CRC16 |  |

### 5.6、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 02 01 FF D1 D3

全断发送码：FE 0F 00 00 00 02 01 00 91 93

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 02 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 01 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF (或00） | 全开全关命令 | FF 全开命令 00 全关命令 |
| D1 D3 （或91 93） | CRC16 | 校验位 |

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 02 C0 05

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 10 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| C0 05 | CRC16 | 校验位 |

### 5.7、转速查询

查询第一路转速

发送码：FE 03 05 14 00 01 D0 CD

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 03 | 03 | 查询读写寄存器指令 |
| 05 14 | 起始地址 | 要查询的模拟量寄存器地址（1300） |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的数量 |
| D0 CD | CRC16 | 校验位 |

返回信息：

返回码：FE 03 02 02 58 AC CA

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 03 | 03指令 | 查询读写寄存器指令如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 02 58 | 数据 | 0x0258，即十进制600，为查询值 |
| AC CA | CRC16 | 校验位 |

# 十一、常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用232接口无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2、485总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址255发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

3、西门子PLC与设备不能正常通讯

西门子485总线AB定义与设备相反。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121