DAM2010采集卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年01月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、 接线方式	2

1、RS485级联接线方式	2

2、RS232接线连接方式	3

七、输入输出接线	3

1、有源开关量接线示意图	3

2、无源开关量接线示意图	3

3、模拟量接线示意图	4

八、测试软件说明	4

1、软件下载	4

2、软件界面	5

3、通讯测试	5

九、参数及工作模式配置	6

1、设备地址	6

2、波特率的读取与设置	7

十、开发资料说明	8

1、通讯协议说明	8

2、Modbus寄存器说明	8

3、指令生成说明	10

4、指令列表	10

5、指令详解	11

十一、常见问题与解决方法	12

十二、技术支持联系方式	12

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离；

- 通讯接口支持RS232、RS485；

- 通信协议：支持标准modbus RTU协议；

- 可以设置0-255个设备地址，可以通过软件设置。

# 二、产品功能

- 20路光耦输入（5-24V）， 10路12位分辨率模拟量电压输入；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | AD | 光耦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM2010-RS232+485 | ● | ● | ● |  |  | 10 | 20 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 输出指示 | 无 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

AD1-AD10为模拟量输入，CH1-CH20为开关量输入

# 接线方式

## 1、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 2、RS232接线连接方式

# 七、输入输出接线

## 1、有源开关量接线示意图

2、无源开关量接线示意图

## 3、模拟量接线示意图

下图中采集卡中的AINn接口指AD_1-AD_10，ACOM指COM。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

二线制：

三线制：

四线制：

# 八、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

# 九、参数及工作模式配置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：Modbus协议中文参考:http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

本产品支持modbus  RTU 格式。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为模拟输入寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：2、4

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 2 | 读光耦输入状态 |
| 4 | 读模拟输入AD值 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 3x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 3x0010 | 第十路输入 |
| 离散量输入 |
| 输入1 | 开关量 2号指令 | 1x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 1x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 1x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 1x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 1x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 1x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 1x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 1x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 1x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 1x0010 | 第十路输入 |
| 输入11 |  | 1x0011 | 第十一路输入 |
| 输入12 |  | 1x0012 | 第十二路输入 |
| 输入13 |  | 1x0013 | 第十三路输入 |
| 输入14 |  | 1x0014 | 第十四路输入 |
| 输入15 |  | 1x0015 | 第十五路输入 |
| 输入16 |  | 1x0016 | 第十六路输入 |
| 输入17 |  | 1x0017 | 第十七路输入 |
| 输入18 |  | 1x0018 | 第十八路输入 |
| 输入19 |  | 1x0019 | 第十九路输入 |
| 输入20 |  | 1x0020 | 第二十路输入 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

20001至29999是保持寄存器

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 115200 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

## 3、指令生成说明

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，勾选调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询20路光耦状态 | FE 02 00 00 00 14 6C 0A |
| 查询返回信息 | FE 02 03 00 00 00 6C 41 |
| 查询第1路模拟量 | FE 04 00 00 00 01 25 C5 |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路模拟量 | FE 04 00 01 00 01 74 05 |
| 查询第3路模拟量 | FE 04 00 02 00 01 84 05 |
| 查询第4路模拟量 | FE 04 00 03 00 01 D5 C5 |
| 查询第5路模拟量 | FE 04 00 04 00 01 64 04 |
| 查询第6路模拟量 | FE 04 00 05 00 01 35 C4 |
| 查询第7路模拟量 | FE 04 00 06 00 01 C5 C4 |
| 查询第8路模拟量 | FE 04 00 07 00 01 94 04 |
| 查询第9路模拟量 | FE 04 00 08 00 01 A4 07 |
| 查询第10路模拟量 | FE 04 00 09 00 01 F5 C7 |
| 查询第11路模拟量 | FE 04 00 0A 00 01 05 C7 |
| 查询第12路模拟量 | FE 04 00 0B 00 01 54 07 |
| 查询第13路模拟量 | FE 04 00 0C 00 01 E5 C6 |
| 查询第14路模拟量 | FE 04 00 0D 00 01 B4 06 |
| 查询第15路模拟量 | FE 04 00 0E 00 01 44 06 |
| 查询第16路模拟量 | FE 04 00 0F 00 01 15 C6 |
| 查询第17路模拟量 | FE 04 00 0F 00 01 15 C6 |
| 查询第18路模拟量 | FE 04 00 11 00 01 75 C0 |
| 查询第19路模拟量 | FE 04 00 12 00 01 85 C0 |
| 查询第20路模拟量 | FE 04 00 13 00 01 D4 00 |

## 5、指令详解

### 5.1、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询第一路模拟量AD字

FE 04 00 01 00 01 74 05

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 01 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 74 05 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.2、光耦输入

查询光耦

FE 02 00 00 00 14 6C 0A

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 查询离散量输入（光耦输入)状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个光耦的寄存器地址 |
| 00 14 | 查询数量 | 要查询的光耦状态数量 |
| 6C 0A | CRC16 |  |

光耦返回信息：

FE 02 02 00 00 AD AC

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 02 | 02指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个光耦输入状态 Bit1:第二个光耦输入状态 。。。。。。。 Bit7:第八个光耦输入状态 |
| AD AC | CRC16 |  |

# 十一、常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用485接口无法建立通信，无法控制

- 485线是否接反电压是否在规定范围内；

- 软件上设备地址填写254，测试不同波特率是否可以控制；

2、485总线挂载多个个的设备，以广播地址254发送继电器吸和，操作失败。

广播地址是用于测试总线上只有一个设备时使用，大于1个设备时请用拨码开关区分地址来控制（多个设备配置成不同地址），否则会导致所有设备同时应答，无法正确执行。

3、西门子PLC与设备不能正常通讯

西门子485总线AB定义与设备相反。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121