DAM-8812PT采集卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2016年05月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯接线说明	2

1、RS232接线方式	2

2、RS485级联接线方式	2

七、输入输出接线	3

2、继电器接线说明	3

3、 模拟量接线示意图	3

4、模拟量输出接线	4

八、测试软件说明	4

1、软件下载	4

2、软件界面	5

3、通讯测试	5

九、参数及工作模式配置	6

1、设备地址	6

2、波特率的读取与设置	8

3、闪开闪断功能及设置	8

十、开发资料说明	9

1、通讯协议说明	9

2、Modbus寄存器说明	9

3、指令生成说明	10

4、指令列表	11

5、指令详解	12

十一、常见问题与解决方法	14

十二、技术支持联系方式	15

# 一、产品特点

- DC7-30V宽压供电；

- RS485通讯隔离，输入光耦隔离；

- 通讯接口支持RS232、RS485；

- 支持标准modbus协议；

- 测量芯片采用24位AD转换器,精度可做到0.01度。

# 二、产品功能

- 12路PT100采集通道；

- 8路模拟量输入通道；

- 8路模拟量输出通道；

- 2路继电器输出；

- 支持5位寻址地址；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | 模拟量 | 继电器 | PT100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM-8812-RS232 | ● | ● |  | 8 | 2 | 12 |
| DAM-8812-RS232+485 | ● | ● | ● | 8 | 2 | 12 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 温度范围 | -200℃到320℃ |
| 温度分辨率 | 0.1% |
| 尺寸 | 180*94*41mm |
| 重量 | 200g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

# 六、通讯接线说明

## 1、RS232接线方式

RS232接线为标准DB9母头接口，为直连线。

## 2、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

# 七、输入输出接线

## 2、继电器接线说明

## 模拟量接线示意图

下图中采集卡中的AD接口指AI_1-AI_8，GND指COM-。

设备采集到的AI数据与实际输入值之间的关系：

实际值=返回值*0.001

二线制：

三线制：

四线制：

## 4、模拟量输出接线

AO1-AO8为输出正极，GND为信号地线。

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出4ma，写写入400。

# 八、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

# 九、参数及工作模式配置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、拨码开关地址

- 五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；

- 五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“0”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 地址表：

### 1.4、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 3、闪开闪断功能及设置

### 3.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 3.2、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、5、6

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 3 | 读取配置数据 |
| 4 | 读取温度数据 |
| 6 | 修改配置数据 |

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 |  | 0x0002 | 第二路继电器输出 |
| 温度输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0001 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0002 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0003 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0004 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0005 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0006 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0007 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0008 | 第八路输入 |
| 输入9 |  | 3x0009 | 第九路输入 |
| 输入10 |  | 3x0010 | 第十路输入 |
| 输入11 |  | 3x0011 | 第十一路输入 |
| 输入12 |  | 3x0012 | 第十二路输入 |
| 模拟量输出 |
| 输出1 | 模拟量输出 3号指令 | 4x0001 | 第一路输出 |
| 输出2 |  | 4x0002 | 第二路输出 |
| 输出3 |  | 4x0003 | 第三路输出 |
| 输出4 |  | 4x0004 | 第四路输出 |
| 输出5 |  | 4x0005 | 第五路输出 |
| 输出6 |  | 4x0006 | 第六路输出 |
| 输出7 |  | 4x0007 | 第七路输出 |
| 输出8 |  | 4x0008 | 第八路输出 |
| 模拟量输入 |
| 输入1 | 模拟量 4号指令 | 3x0021 | 第一路输入 |
| 输入2 |  | 3x0022 | 第二路输入 |
| 输入3 |  | 3x0023 | 第三路输入 |
| 输入4 |  | 3x0024 | 第四路输入 |
| 输入5 |  | 3x0025 | 第五路输入 |
| 输入6 |  | 3x0026 | 第六路输入 |
| 输入7 |  | 3x0027 | 第七路输入 |
| 输入8 |  | 3x0028 | 第八路输入 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 保持寄存器 | 4x1001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率 |
| 备用 |  | 4x1002 | 备用，用户不可写入任何值。 |
| 偏移地址 |  | 4x1003 | 设备地址=偏移地址+拨码开关地址 |
| 工作模式 |  | 4x1004 | 用户可以使用，存储用户数据 |
| 延迟时间 |  | 4x1005 | 用户可以使用，存储用户数据 |

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

### 4.1、温度和模拟量发送指令

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询第1路温度 | FE040000000125C5 |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路温度 | FE04000100017405 |
| 查询第3路温度 | FE04000200018405 |
| 查询第4路温度 | FE0400030001D5C5 |
| 查询第5路温度 | FE04000400016404 |
| 查询第6路温度 | FE040005000135C4 |
| 查询第7路温度 | FE0400060001C5C4 |
| 查询第8路温度 | FE04000700019404 |
| 查询第9路温度 | FE0400080001A407 |
| 查询第10路温度 | FE0400090001F5C7 |
| 查询第1路模拟量 | FE 04 00 14 00 01 65C1 |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询第2路模拟量 | FE 04 00 15 00 01 34 01 |
| 查询第3路模拟量 | FE 04 00 16 00 01 C4 01 |
| 查询第4路模拟量 | FE 04 00 17 00 01 95 C1 |
| 查询第5路模拟量 | FE 04 00 18 00 01 A5 C2 |
| 查询第6路模拟量 | FE 04 00 19 00 01 F4 02 |
| 查询第7路模拟量 | FE 04 00 1A 00 01 04 02 |
| 查询第8路模拟量 | FE 04 00 1B 00 01 55 C2 |
| 查询1~8路模拟量 | FE 04 00 14 00 08 A5 C7 |

### 4.2、继电器发送指令

| 情景（继电器） | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询二路状态 | FE 01 00 00 00 02 A9 C4 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |

## 5、指令详解

### 5.1、模拟量查询

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01

查询第一路温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.2、模拟量查询

获取到的模拟量数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.001

查询第一路模拟量AD字

FE 04 00 14 00 01 65 C1

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 14 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 65 C1 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 00 | 查询的AD字 | 0x0227，即十进制551，为查询的模拟量AD字的值 |
| AD 24 | CRC16 |  |

### 5.3、模拟量输出

设置输出值与实际值之间的关系是：输出值=实际值*100，如设置输出4ma，写写入400。

设置第一路模拟量输出

FE 06 00 00 01 90 9C 39

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 06指令 | 写输入寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 01 90 | 设置值 | 设置值16进制 0x0190 = 400 |
| 9C 39 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 06 00 00 01 90 9C 39

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 06 | 06指令 | 写输入寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 01 90 | 设置值 | 设置值16进制 0x0190 = 400 |
| 9C 39 | CRC16 |  |

3、设置多路模拟量输出

FE 10 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 15

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 输出的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| 10 | 字节数 | 设置输出字节数 |
| 00 00 ...... 00 00 | 模拟量输出值 | 第1路模拟量输出（4-20mA对应400-2000，十进制转换为16进制即可） ...... 第8路模拟量输出 |
| 73 15 | CRC16 | 校验位 |

模拟返回信息：

FE 10 00 00 00 08 54 01

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 写多路输出寄存器指令 |
| 00 00 | 地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 08 | 输出数量 | 模拟量输出的数量 |
| 54 01 | CRC16 |  |

### 5.4、继电器输出

查询16路继电器

FE 01 00 00 00 10 29 C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C9 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |

# 十一、常见问题与解决方法

1、继电器板卡供电后使用485接口无法建立通信，无法控制

- 485线是否接反电压是否在规定范围内；

- 软件上设备地址填写254，测试不同波特率是否可以控制；

2、485总线挂载多个个的设备，以广播地址254发送继电器吸和，操作失败。

广播地址是用于测试总线上只有一个设备时使用，大于1个设备时请用拨码开关区分地址来控制（多个设备配置成不同地址），否则会导致所有设备同时应答，无法正确执行。

3、西门子PLC与设备不能正常通讯

西门子485总线AB定义与设备相反。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121