# WS2-ARS-C温湿度采集卡说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年08月

目   录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品型号	1

四、主要参数	1

五、引脚说明	1

六、通讯接线说明	2

1、RS485级联接线方式	2

七、尺寸说明	3

八、接线说明	3

九、测试软件说明	4

1、软件下载	4

2、软件界面	4

十、软件使用及设置	4

1、连接设备	4

2、设备地址的更改方法	5

十一、开发资料说明	7

1、通讯协议说明	7

2、Modbus寄存器说明	7

3、指令生成说明	8

4、指令列表	8

5、指令详解	8

十二、常见问题与解决方法	9

# 一、产品特点

- DC24V供电；

- RS485通讯隔离接口；

- 支持标准modbus RTU协议；

- LCD液晶屏显示；

- 2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出。

# 二、产品功能

- 温湿度采集；

- 支持波特率：2400,4800,9600,19200,38400。

# 三、产品型号

| 型号 | 显示方式 | 模拟量输出 | 通讯接口 | 通讯协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WS2-ARS-C | LCD | 4-20mA/0-10V | RS485 | modbus |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据接口 | 隔离RS485 |
| 额定电压 | DC 24V |
| 温度范围 | -40℃到120℃ |
| 湿度范围 | 0-100%RH |
| 温度精度 | ±0.3℃ |
| 湿度精度 | ±2.0%RH |
| 显示 | LCD液晶屏显示 |
| 尺寸 | 105*85*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |
| 防护等级 | IP67 |

# 五、引脚说明

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源正极 |
| 2 | GND | 电源负极 |
| 3 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | B- | RS485 B- |
| 5 | OUT1 | 湿度模拟量输出正极 |
| 6 | GND | 湿度模拟量输出负极 |
| 7 | OUT2 | 温度模拟量输出正极 |
| 8 | GND | 温度模拟量输出负极 |

# 六、通讯接线说明

## 1、RS485级联接线方式

# 七、尺寸说明

# 八、接线说明

其中℃代表温度仪表RH代表湿度仪表，对比引脚说明进行接线。

# 九、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能：

- 模拟量读取

- 调试信息查询

- 偏移地址的设定

- 波特率设置

# 十、软件使用及设置

## 1、连接设备

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

打开“聚英翱翔DAM调试软件”；串口设定栏：串口选择您电脑对应COM口，波特率选择设备默认波特率（9600）（未自己设置过波特率前），设备地址填写“254”（254为设备的广播地址），设备型号选择相对应型号（设置好以上设备的4个参数后点击打开串口。

## 2、设备地址的更改方法

点击软件上方“读取地址”

2.1偏移地址的设定与读取

点击软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

### 2.2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

3、模拟量输出的设定

点击下方AO设定可对模拟量的输出进行设定和读取。

# 十一、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

## 2、Modbus寄存器说明

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度输入（输入寄存器） |
| 温度数据 | 40000 |  |
| 湿度数据 | 40001 |  |
| 华氏度数据 | 40002 |  |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 31000 | 见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS485的通信波特率 |
| 设备地址 | 31002 |  |

波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器0001的读写操作。

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询温度 | FE040000000125C5 |
| 返回信息 | FE 04 02 00 00 AD 24 |
| 查询湿度 | FE04000100017405 |
| 查询华氏度 | FE04000200018405 |

## 5、指令详解

温度查询

查询温度

FE040000000125C5

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一路模拟量寄存器地址 |
| 00 01 | 查询数量 | 要查询的模拟量数量 |
| 25 C5 | CRC16 |  |

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 04 | 04指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 02 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00(TH) 00(TL) | 查询的AD字 | TH为温度高字节，TL 为温度低字节 |
| AD 24 | CRC16 |  |

# 十二、常见问题与解决方法

- 板卡供电后无法建立通信，无法控制

首先测试不同波特率是否可以控制，485接口注意A+、B-线以及屏蔽线，屏蔽线不是必须，但在通信误码率大的情况下必须接上，即便距离很近也可能出现此类情况。

2.485总线，挂载了大于1个的设备，我以广播地址254发送继电器1吸和，但并不是所有模块的继电器1吸和。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。