产品特征：

●小体积，低成本，无需调节用户直接使用

●两端隔离（输入、输出间相互隔离）

●单通道输入，双通道输出

●高精度等级（0.1% F.S）

●高线性度（0.1% F.S）

●高隔离耐压（1500VDC / 60S）

●极低温度漂移（50PPM/℃）

●工业温度范围（-45~+85℃）

●低阻抗（压降<2.5V,20mA时）

●宽电压输入（24V±20%）

型号：

| 输入信号 | 输出信号 |
| --- | --- |
| 电位器 | 0～10V |
| 4～20mA | 4～20mA |
| 0～10V | RS485 |
| 0～100V | 脉冲 |
| 脉冲 | 0～5V |
| RS485 |  |
| 0～200V |  |

型号说明：

1，每个信号隔离变送器具有一个输入通道和两个输出通道；

2，用户选型时可选定一种输入信号和两种输出信号，我公司可根据客户的选定进行定制；

3,  RS485作为输入时不具有隔离功能；

4，脉冲信号可用于计数或频率，可根据客户要求定制信号幅度及输出类型；

以下为：4-20mA作为输入输出的信号隔离变送器功能说明。

产品概述：

JY-DIN102-CTCC有源高精度模拟量信号隔离变送器，是将输入与输出之间的电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调整器，接收现场仪表的各种模拟量信号输入，通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理，以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC及DCS系统。本产品的输入、输出间互相隔离，隔离电压达1500VDC，在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA 信号隔离及采集，远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用光电隔离技术,具有高输出精度、极低温飘、高线性度及宽供电电压等特点。

产品图片

产品电气特性参数：

| 特性标识 | 参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离特性 | 隔离电压 | AC，50HZ，1分钟，漏电流<1mA |  | 1500 |  | V（rms） |
|  | 绝缘电阻 | 500VDC(输入与输出) |  | 100 |  | MΩ |
| 传输特性 | 增益温漂 |  |  | 50 |  | ppm/℃ |
|  | 非线性度 |  |  | ±0.1 | ±0.2 | %FSR |
|  | 输入电流 |  | 4 | 20 | 25 | mA |
|  | 输出电流 |  | 4 | 20 | 25 | mA |
|  | 负载能力 |  |  | 150 | 300 | Ω |
| 配电输出 | 输出电压 |  | 0 | 24 | 28 | V |
|  | 限流电流 |  | 26 | 31 | 35 | mA |
| 供电电源 | 电压 |  |  | 24 |  | VDC |
|  | 功耗 |  | 0.9 | 1.2 | 1.4 | W |
|  | 范围 |  |  |  | ±20 | % |
| 其他特性 | 工作环境温度 |  | -45 |  | 85 | ℃ |
|  | 贮存环境温度 |  | -55 |  | 105 | ℃ |
|  | 产品重量 |  |  |  | 55 | g |
| 备注 | 常规负载≤250Ω |

产品接口功能说明：

| 接线端子描述 | 功能描述 | 接线端子描述 | 功能描述 | 封装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V供电电源“+” | 7 | 2通道电流信号输入 | 标准DIN35导轨安装 |
| 2 | 24V供电电源“－” | 8 | 1通道电流信号输入 |  |
| 3 | 1通道电流输出“+” | 9 | 输入电流信号“－” |  |
| 4 | 1通道电流输出“－” | 10 | 24V配电输出 |  |
| 5 | 2通道电流输出“+” |  |  |  |
| 6 | 2通道电流输出“－” |  |  |  |

产品接线示意图：

使用注意事项：

- 使用前，请仔细阅读产品说明书，如有疑问，请与公司技术支持或售后服务人员联系；

- 请不要将产品安装在危险区域使用，产品工作电源为直流电源，严禁使用220V交流电源为产品作为工作电源；

- 严禁私自拆装产品，防止产品失效或发生故障；