# 四进四出继电器控制卡DAM4400

# 说明书

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2014年4月

# 产品特点

- 同时兼容多种协议：Modbus-RTU/ASCII，2种自定义协议

- 通讯方式支持RS232、RS485

- 四种工作模式，输入输出可联动

- 拨码开关设定设备地址

- 内置多种端口防护电路，对超限的电气参数具有短时间承受能力

# 产品功能

- 四路继电器控制，每一路具有常开常闭端子

- 支持3位寻址地址

- 波特率自定义，默认9600

- 支持闪闭、闪断，时间长度自定义

- 支持输入输出联动功能，可选择自锁非锁模式

- 支持延时开关功能，最大延时4小时

# 产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | AD | 输入 | 继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM4400-12V | ● | ● | ● |  | 4 | 4 |
| DAM6600-24V | ● | ● | ● |  | 4 | 4 |

# 主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/220VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 12V或DC 24V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示 |
| 通讯指示 | 无 |
| 输入指示 | 4路LED指示 |
| 输出指示 | 4路LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 128*125*25 |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 机械尺寸及安装

# 接线说明

RS232接线示意图

RS485接线示意图

# 拨码开关说明

- 拨码开关1~3为地址设定，4、5为功能模式选择；

- 三个地址拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“1”；

- 三个地址拨码全都拨到“ON”位置时为地址“8”；

- 最左边1为二进制最低位。

- 模式选择说明：

拨码开关4-OFF，5-OFF：上位机可采集开关量信息和控制继电器状态——默认模式

拨码开关4-ON，5-OFF：上位机可采集开关量信息和控制继电器状态，开关量输入信号触发继电器状态切换——自锁模式

拨码开关4-OFF，5-ON：开关量信号与继电器状态联动，上位机只可查询输入输出状态——非锁模式

拨码开关4-ON，5-ON：开关量信号触发继电器状态切换，上位机只可查询输入输出状态——自锁模式

# MODBUS寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器和光耦输入寄存器，主要支持以下指令码：1、2、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |
| 2 | 读取多个光耦状态 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线圈控制 |
| 线圈1 | 00001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 | 00002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 | 00003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 | 00004 | 第四路继电器输出 |
| 开关量输入状态 | 30003 | 该寄存器的低4位表示输入状态，“1”为有效。 |
| 配置参数 |
| 通信波特率 | 41001 | 见下表波特率数值对应表，默认为0。 |
| 只读参数 |  |  |
| 设备地址 | 30001 | Modbus访问的地址 |
| 继电器输出状态 | 30002 |  |
| 开关量输入状态 | 30003 |  |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(预留)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 38400 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |
| 6 | 115200 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：

http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

# 波特率更改方法

使用Modbuspoll软件，打开提供的工程，可直接对寄存器进行读取和设置。

通过这个软件可以直接改变通信波特率，监测继电器、光耦状态，还可以使用操作软件上没有提供的闪断闪闭功能、循环闭合功能等等。

# 通讯格式

本产品支持标准modbus指令，详细指令格式可参照《MODBUS协议.pdf》。

本产品同时支持modbus  ASCII/RTU 格式。

应用举例及其说明：本机地址除了拨码开关地址之外，默认254为本机地址。

# 软件说明

软件功能：

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 继电器整体控制

- 光耦状态查询

使用方法：将产品通过串口与计算机连接，通过拨码开关设定地址（1-32），在设备地址一栏输入相对应的数值，选择正确串口及串口波特率，点击打开串口，设备即可正常通信。用户点击需要控制的某一路继电器开关，即可控制相应继电器的开闭。按钮旁边的指示灯表示当前继电器状态，常开触点闭合即亮红灯，否则为灰色。